Seminarski Rad:

Kratki Spoj Jednofaznog Transformatora

Www.Maturski.Org

# 1. Sadržaj

1. Sadržaj	2

2. Kratki Spoj Jednofaznog Transformatora	3

2.1. Napon Kratkog Spoja Uk	4

2.2. Gubitci U Namotima Transformatora	5

2.3. Faktor Snage Kratkog Spoja	6

# 2. Kratki Spoj Jednofaznog Transformatora

Pokus Kratkog Spoja Vrši Se Tako Da Se Sekundarne Stezaljke Kratko Spoje, A Primarni Namot Se Priključi Na Sniženi Napon Prema Shemi Na Slici:

Na Primarne Stezaljke D – Q Ne Smije Se Priključiti Nazivni Napon Za Koji Je Transformator Primarno Građen, Jer Bi to Bio Izravan Kratki Spoj, Pa Bi Temperatura U Namotima, Zbog Velikih Struja Kratkog Spoja, U Vrlo Kratkom Vremenu Toliko Porasla Da Bi Izolacija Izgorjela Te Bi Moglo Doći Do Požara I Eksplozije Transformatora Ako Zaštita Transformatora Ne Bi Pravodobno Reagirala I Odvojila Transformator Od Izvora Napona.

Zato Pri Pokusu Kratkog Spoja Treba Pomoću Regulacijskog Transformatora, Napon Koji Dolazi Na Stezaljke D – Q Polako Podizati Od 0 (V) Na Više. Pri Tom Se Promatraju Ampermetri I Napon Se Prestane Podizati Čim Oni Pokažu Da U Namotima Teku Nazivne Struje I1n I I2n , Tj. Struje Za Koje Je Transformator Građen. U Tom Trenutku Očita Se Napon Koji Je Pokazao Primarno Priključen Voltmetar I Snaga Koju Pokazuje Vatmetar, A Očitani Podaci Zabilježe Se.

Prije Pokusa Kratkog Spoja Potrebno Je Imati Podatke O Nazivnim Strujama I1n I I2n. Ako Se Pokus Vrši Na Novom Transformatoru U Tvorničkom Laboratoriju Ti Se Podaci Dobiju Od Konstruktora Transformatora, A U Pogonu Se Mogu Očitati S Pločice Učvršćene Na Transformatoru.

Izmjerene Veličine Određuju:

1. Napon Kratkog Spoja UK

2. Gubitke U Namotima Transformatora Pcu

3. Faktor Snage Kod Kratkog Spoja Cos(K

### 2.1. Napon Kratkog Spoja UK

Napon Izmjeren Na Voltmetru Je Napon Koji Se Može Narinuti Na Stezaljke Primara Kod Pokusa Kratkog Spoja I Naziva Se Napon Kratkog Spoja (UK)

Napon Kratkog Spoja Je, Dakle, Onaj Napon Priključen Na Primaru Kod Kojeg Će Kroz Kratko Spojeni Sekundarni Namot Poteći Nazivna Struja .

Napon Kratkog Spoja Vrlo Je Važna Veličina I Za Računsko Određivanje Struja Pogonskog Kratkog Spoja (Kratki Spoj Koji Nastaje Slučajno Ili Zbog Kvara Kad Je Transformator U Pogonu)

Pri Pokusu Kratkog Spoja Na Sekundarnim Stezaljkama Nema Napona ( U2 = 0 ),

A to Znači Da Se Ukupni Napon UK Priključen Primarno Potrošio U Namotima Transformatora.

Napon Kratkog Spoja UK , Redovito Se Daje U Postocima U Odnosu Na Nazivni Napon U1n I to Pomoću Formule :

uk%=UkU1N⋅100%

Kod Transformatora Snage, Napon Kratkog Spoja Iznosi Približno 4% Do 12% Od Nazivnog Napona. Manje Vrijednosti Odnose Se Na Manje Transformatore, Dok S Porastom Snage Transformatora Raste I UK .

Ako U Pogonu Dođe Do Kratkog Spoja Sekundarnog Namota, Na Njemu Će Napon Pasti Na Nulu (U2=0). To Znači Da Će Se Čitav Nazivni Napon U1n Potroši U Transformatoru I Da Će U Transformator Potjerati Veliku Struju Kratkog Spoja Ik

Ta Struja Mora Biti Toliko Jaka Da U Namotima Transformatora Stvori Tolike Padove Napona Koliki Je Primarni Napon U1n

Iz Relacije Da Se Struja I Naponi U Transformatoru Odnose Obrnuto Razmjerno, Proizlazi:

IN:IK=UK:U1NIK=U1NUK⋅IN

Gdje Je

Ik (A, Ka(-Struja Kratkog Spoja

In (A, Ka(-Nazivna Struja

U1n (V(-Nazivni Napon

UK (V(-Napon Kratkog Spoja

Izrazi Li Se Napon U Postotku Proizlazi:

IK=100uk%⋅IN

Iz Ove Se Jednadžbe Vidi Da Će Struja Kratkog Spoja Biti Toliko Puta Veća Od Nazivne Koliko Puta Je Uk% Manje Od 100%

### 2.2. Gubitci U Namotima Transformatora

Snaga Izmjerena Kod Pokusa Kratkog Spoja Predstavlja Približno Gubitke U Bakrenim Namotima:

Pk  Pcu

Napon Kratkog Spoja Malen Je U Odnosu Na Nazivni Napon. Npr. :

Za Transformator Sa U1n = 10 000 V, A Uz Uk=5%, Izraženo U Voltima , Bit Će Uk= 500v.

To Znači Da Je Napon 20 Puta Niži Od Nazivnog . Magnetski Tok Bit Će Također Toliko Puta Manji, A Kako Gubici U Željezu Rastu , Odnosno Padaju, S Kvadratom Napona, Odnosno Magnetskog Toka , To Će Gubici U Željezu U Razmatranom Primjeru Biti 202 = 400 Puta Manji Od Nazivnih .

Kako Oni I U Normalnom Pogonu Nisu Veliki , Mogu Se Pri Pokusu Kratkog Spoja Zanemariti , Pa Snaga Izmjerena Pri Pokusu Kratkog Spoja Predstavlja Približno Gubitke U Bakrenim Namotima

### 2.3. Faktor Snage Kratkog Spoja

Analogno Kao Kod Pokusa Praznog Hoda , Može Se Pomoću Izmjerenih Veličina Izračunati I Faktor Snage Kratkog Spoja Pomoću Relacije Za Snagu Kratkog Spoja :

PK=Uk⋅IN⋅cosϕKcosϕK=PkUk⋅IN

Pk – Snaga Kratkog Spoja (W)

UK – Napon Kratkog Spoja (V)

In – Nazivna Struja (A)

Cos(K - Faktor Snage Kratkog Spoja

Www.Maturski.Org